***Ф-ШБ-003/021***

**ХАБАРЛАМА-АКТ**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ж.

Тұтынушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы «Электр энергетикасы туралы» Заңының 19 бабы 2 тармақтың 1 тармақшасына сәйкес, электр энергиясын тұтынушы, оның меншігіндегі электр қондырғыларының және коммерциялық есепке алу аспаптарының, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне қойылатын талаптарды орындауға міндетті.

Сізге, өз меншігіңіздегі электр желілерді, электр қондырғыларды толық техникалық тексеруден және профилактикалық сынықтан өткізу, сондай-ақ келесі ақаулықтарды түзету қажет:

1. Трансформатордан май ағуын және қайта толтыру. п.727 ПТЭ
2. РУ-0,4 кВ есігінің құлыппен жабу. п.754 ПТЭ-2015ж.
3. Оқшаулауды (изоляция) ластанудан, бітеліп қалудан, ылғалдан тазалау.п.745 ПТЭ-2015ж.
4. Май сынағы туралы хаттама. п.936 ПТЭ-2015ж.
5. ГКТП жабдықтарын алдын-ала тексеру туралы хаттама. п.772 ПТЭ-2015ж.
6. Жерден бастап ВЛ 10кВ-қа дейінгі әуе желісіндегі шығыс (ввод) изоляторларына дейінгі қашықтық кемінде 4м. болуы тиіс. п.1009 ПУЭ-2015ж.
7. ПК-10кВ зауыттық түрінің калибрленген сақтандырғыштарын орнату.п.1004 ПУЭ-2015ж.
8. РУ-10/0,4кВ есіктерінде диспетчерлік атауын жаңарту. п.756 ПТЭ
9. ИПУ-10 (проходной), ИОР-10 (опорный) оқшаулағыштарындағы (изолятор) және коммутациялық құрылғылардағы анықталған ақауларды ауыстыру.
10. Тормен қоршау (сетчатое ограждение и замок) және есігіне құлып орнату.
11. РЛНД-10кВ ауыстыру немесе жөңдеу және реттеу.
12. Өтемақы (компенсирующие) құрылғыларды орнату.

Ақаулықтарды түзету мерзімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейін.

Ақаулықтардың түзетілгендігі туралы мәліметті Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Университет-110/35/10кВ» қосалқы станция мамандарына хабарлаңыз, тел. 6-35-48.

Жоғарыда аталған ақаулықтар түзетілмеген жағдайда ЭЭПҚ-нің 51 тармағы 3 тармақшасына сәйкес Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университет «Университет-110/35/10кВ» қосалқы станциясынан Сізге электр энергиясын беруді тоқтатуға құқылы.

ЭТМ өкілі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тұтынушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_